## Sheet1
汝州市自来水公司一月份水质日常分析报告表 | [9 empty] | 报告日期：2023年2月10日
|  | 采样时间：2023年1月 | [5 empty] | 分析时间：2023年1月 |  |  |  | 取样 时间
| 常规检测项目 | 色度 | 臭和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 二氧化氯 | 耗氧量 | 氨氮
| 国家标准 | 15度 | 无异臭异味 | 1NTU | 不得含有 | （个/mL） | 不得检出 | 不得检出 | 出厂水≥0.1 | 3mg/L | 0.5mg/L
[6 empty] | 100个/mL |  |  | 管网水≥0.02
采样地点及实际检测指标 | 一水厂 | 1 | 无 | 0.18 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.7 |  | 2021-01-11
| 二水厂 | 2 | 无 | 0.26 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | 0.8 |  | 2023-01-11
| 三水厂 | 5 | 无 | 0.26 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 1.7 |  | 2023-01-11
| 一水厂 | 2 | 无 | 0.21 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | 0.7 |  | 2023-01-21
| 二水厂 | 1 | 无 | 0.18 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.8 |  | 2023-01-21
| 三水厂 | 4 | 无 | 0.27 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 2.5 |  | 2023-01-21
| 管网末梢水（城东新区） | 5 | 无 | 0.49 |  | 5 | 未检出 |  | 0.04 | 2.1 |  | 2023-01-19
| 管网末梢水（城南新区） | 3 | 无 | 0.33 |  | 未检出 | 未检出 |  | 0.02 | 1.8 |  | 2023-01-20
| 管网末梢水（城东） | 2 | 无 | 0.23 |  | 2 | 未检出 |  | 0.03 | 0.9 |  | 2023-01-21
| 管网末梢水（城中） | 2 | 无 | 0.25 |  | 4 | 未检出 |  | 0.03 | 1 |  | 2023-01-22
| 管网末梢水（城南） | 3 | 无 | 0.31 |  | 未检出 | 未检出 |  | 0.03 | 1.2 |  | 2023-01-23
| 管网末梢水（城北） | 4 | 无 | 0.37 |  | 4 | 未检出 |  | 0.03 | 2.3 |  | 2023-01-24
| 管网末梢水（城西） | 2 | 无 | 0.23 |  | 2 | 未检出 |  | 0.04 | 0.9 |  | 2023-01-25
检测员: 杨亚丽、李晓峰